Периодичность испытаний электрооборудования

| № | Электроустановочное оборудование | Объем испытаний | Нормативная документация | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрораспределительные сети помещений, аппараты защиты, электроустановки и т.д. в помещениях без повышенной опасности | -визуальный осмотр установки; |  | По графику ППР |
|  |  | -испытание сопротивления изоляции проводов и кабелей | ПТЭЭП 2.12.17, ПТЭЭП приложение 3.1, табл. 37. | не реже 1 раза в 3 года |
|  |  |  |  | в особо опасных8.3 помещениях по электроопасности и наружных установках8.4 производятся не реже 1 раз в год |
|  |  | -испытание непрерывности защитных проводников (замер переходного сопротивления) | ПТЭЭП приложение 3, п.28.5 | по графику ППР (К,Т,М) после проверки срабатывания защиты |
|  |  | -замер полного сопротивления петли фаза-нуль (проверка срабатывания защиты) | ПТЭЭП п.2.7.17, ПТЭЭП приложение 3, п.28.4 | после монтажа новой КЛ и оборудования, по графику ППР (К,Т,М) |
|  |  | -проверка работоспособности УЗО | ПТЭЭП приложение 3, п.28.7. | не реже 1 раза в 3 месяца |
|  |  | -проверка автоматических выключателей | ПТЭЭП приложение 3, п.28.6. | Приемка электроустановки, по графику ППР (К) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Электроустановках, во взрывоопасных зонах (ПУЭ 7 п.7.3.22)10, напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) | Полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств. | ПТЭЭП п.3.4.12 | не реже 1 раза в 2 года |
|  |  |  |  | При отказе устройств защиты электроустановок |
| 3 | Помещения розничной торговли | Сопротивление изоляции электросети | ПОТ РМ-014-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле»8.5.18, ПТЭЭП приложение 3 табл. 37 | без повышенной8.1 электроопасности не реже 1 раза в год |
|  |  |  |  | в особо опасных8.3 помещениях (или с повышенной опасностью8.2) по электроопасности не реже 1 раза в 0,5 года |
|  |  | Испытания защитного заземления (зануления) | ПОТ РМ-014-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле» п.8.5.18 | не реже 1 раза в год |
|  |  | Осмотр и проверка сети освещения: |  |  |
|  |  | Проверка действия автомата аварийного освещения |  | не реже 1 раза в месяц в дневное время |
|  |  | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения |  | не реже 2 раз в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Оборудование общественного питания (в том числе стационарные электроплиты); химической чистки, стирки | Сопротивление изоляции электросети | ПОТ РМ-011-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании» п.5.6; ПОТ РМ-013-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке» п. 3.8.37, ПТЭЭП приложение 3, табл. 37 | без повышенной8.1 электроопасности не реже 1 раза в год |
|  |  |  |  | в особо опасных8.3 помещениях (или с повышенной опасностью8.2) не реже 1 раза в 0,5 года |
|  |  | Испытания защитного заземления (зануления) |  | не реже 1 раза в год |
| 5 | Электроустановок медицинских помещений | Проверка систем переключения на аварийное электроснабжение | «ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки медицинских помещений», п. 710.62 (п.п. a-h). | не реже 1 раз в год |
|  |  | Проверка устройств контроля сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | Визуальная проверка уставок устройств защиты |  |  |
|  |  | Проверка отключения УЗО по дифференциальному току |  |  |
|  |  | Проверка целостности системы уравнивания потенциалов |  | не реже 1 раза в 3 года |
| 6 | Краны и лифты | Сопротивление изоляции | ПТЭЭП приложение 3.1, табл. 37 | не реже 1 раз в год |
| 7 | Молниезащита | Проверка состояния устройств молниезащиты | РД 34.21.122-87 п.1.14.; РД 153 34.0-20525-00 п.1.4. | Для сооружений I и II категории9 перед началом грозового сезона |
|  |  |  |  | III категории9- не реже 1 раза в 3 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Молниезащита | Молниезащита труб | ПБ03-445-02 разд.3 п.15 от 03 декабря 2001г. №56 | Ежегодно перед началом грозового сезона |
| 8 | Заземление | Измерение напряжения прикосновения в электроустановках | РД 153 34.0-20525-00 п.1.4., ПОТ РМ-021-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций» п. 5.3.14. | не реже 1 раз в 6 лет (кроме особых групп (Склады ГСМ 1-2 категории 1 раз в год, склады ГСМ 3 категории не реже 1 раза в 3 года)) |
|  |  | Визуальный осмотр со вскрытием |  | не реже 1 раз в 12 лет |
|  |  | Проверка пробивного предохранителя и петли фаза-нуль |  | не реже 1 раза в 6 лет |

Примечания

1	ПУЭ 1.1.6.Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10 - 1.1.12, они называются нормальными

2 	ПУЭ 1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.

3 	ПУЭ 1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.

4 	ПУЭ 1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

5 	ПУЭ 1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).

6 	ПУЭ 1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п. Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

7 	ПУЭ 1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

8 	ПУЭ 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).

2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

-сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);

-токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

-высокая температура (см. 1.1.10);

-возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

-особая сырость (см. 1.1.9);

-химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);

-одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

9 	РД 34.21.122-87 п.1.2.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, должны быть защищены от прямых ударов и вторичных проявлений молнии. Внутри зданий большой площади (шириной более 100 м) необходимо выполнять мероприятия по выравниванию потенциалов.

10 	ПУЭ 7.3.22. Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.